## Ender Demirbec IGDRE MS9 LAB8
Caz Pg=20%Pn =2.2MW; 0.99L |  |  | Caz Pg=40%Pn =4.4MW; 0.99L |  |  | Caz Pg=60%Pn =6.6MW; 0.99L |  |  | Caz Pg=80%Pn =8.8MW; 0.993L |  |  | Caz Pg=100%Pn =11MW; 0.995L
Nume | u[kV] | u[%} | Nume | u[kV] | u[%} | Nume | u[kV] | u[%} | Nume | u[kV] | u[%} | Nume | u[kV] | u[%}
SEN | 110 | 100 | SEN | 110 | 100 | SEN | 110 | 100 | SEN | 110 | 100 | SEN | 110 | 100
ST_HV | 106.784 | 97.08 | ST_HV | 106.865 | 97.15 | ST_HV | 106.922 | 97.2 | ST_HV | 106.987 | 97.26 | ST_HV | 107.042 | 97.31
ST_MT_1 | 20.501 | 102.51 | ST_MT_1 | 20.507 | 102.53 | ST_MT_1 | 20.501 | 102.5 | ST_MT_1 | 20.503 | 102.51 | ST_MT_1 | 20.501 | 102.5
ST_MT_2 | 20.503 | 102.51 | ST_MT_2 | 20.508 | 102.54 | ST_MT_2 | 20.502 | 102.51 | ST_MT_2 | 20.504 | 102.52 | ST_MT_2 | 20.501 | 102.51
C1 | 20.359 | 101.79 | C1 | 20.47 | 102.35 | C1 | 20.558 | 102.79 | C1 | 20.655 | 103.28 | C1 | 20.742 | 103.71
C2 | 20.293 | 101.47 | C2 | 20.491 | 102.46 | C2 | 20.659 | 103.29 | C2 | 20.836 | 104.18 | C2 | 21 | 105
C3 | 20.234 | 101.17 | C3 | 20.57 | 102.85 | C3 | 20.863 | 104.32 | C3 | 21.17 | 105.85 | C3 | 21.458 | 107.29
C4 | 20.218 | 101.09 | C4 | 20.623 | 103.11 | C4 | 20.981 | 104.91 | C4 | 21.355 | 106.78 | C4 | 21.707 | 108.54
C5 | 20.242 | 101.21 | C5 | 20.766 | 103.83 | C5 | 21.235 | 106.18 | C5 | 21.723 | 108.62 | C5 | 22.187 | 110.93
C10 | 19.929 | 99.64 | C10 | 19.935 | 99.67 | C10 | 19.928 | 99.64 | C10 | 19.93 | 99.65 | C10 | 19.928 | 99.64
C9 | 19.385 | 96.92 | C9 | 19.391 | 96.95 | C9 | 19.384 | 96.92 | C9 | 19.386 | 96.93 | C9 | 19.383 | 96.92
C8 | 18.97 | 94.85 | C8 | 18.976 | 94.88 | C8 | 18.969 | 94.84 | C8 | 18.971 | 94.85 | C8 | 18.968 | 94.84
C6 | 20.221 | 101.11 | C6 | 20.745 | 103.72 | C6 | 21.215 | 106.07 | C6 | 21.704 | 108.52 | C6 | 22.168 | 110.84
C7 | 18.781 | 93.9 | C7 | 18.787 | 93.93 | C7 | 18.78 | 93.9 | C7 | 18.782 | 93.91 | C7 | 18.779 | 93.9
N_SD | 20.295 | 101.48 | N_SD | 20.868 | 104.34 | N_SD | 21.384 | 106.92 | N_SD | 21.921 | 109.61 | N_SD | 22.433 | 112.16