## LAB6 Activitate_Ender_2
0%Pn-->P=0 MW | P[MW] | dP[MW] |  | 20% Pn -->P=2.2MW | P[MW] | dP[MW] | 40% Pn -->P = 4.4 MW | P[MW] | dP[MW] | 60% Pn --> P = 6.6 MW | P[MW] | dP[MW] | 80% Pn --> P = 8.8 MW | P[MW] | dP[MW] | 100% Pn --> P =11MW =Pmax | P[MW] | dP[MW] <--Ploss [MW] | Distanta L_SD | 2.5 | km | Pierderi Putere activa L_SD conectata nod C5 | 1.3709 | MW <--mai fezabil L_SD conectata la nod C5 (Pierderi mai mici)
L1 | 3.166 | 0.0365 |  | L1 | 0.912 | 0.0097 | L1 | 1.211 | 0.012 | L1 | 3.229 | 0.0384 | L1 | 5.165 | 0.0854 | L1 | 7.03 | 0.1503 | Distanta pana la bara: | 15.7 | km | Pierderi Putere activa L_SD conectata la bara | 1.6275 | MW
L10 | 7.628 | 0.1934 |  | L10 | 7.625 | 0.1921 | L10 | 7.623 | 0.1912 | L10 | 7.622 | 0.1906 | L10 | 7.621 | 0.1903 | L10 | 7.621 | 0.1902
L1-2 | 2.373 | 0.0172 |  | L1-2 | 0.146 | 0.0035 | L1-2 | 1.98 | 0.0128 | L1-2 | 4.026 | 0.0411 | L1-2 | 6.007 | 0.0857 | L1-2 | 7.931 | 0.1446
L2-3 | 1.951 | 0.0185 |  | L2-3 | 0.267 | 0.0041 | L2-3 | 2.41 | 0.0247 | L2-3 | 4.506 | 0.0743 | L2-3 | 6.561 | 0.1488 | L2-3 | 8.581 | 0.2451
L3-4 | 1.696 | 0.0071 |  | L3-4 | 0.505 | 0.0019 | L3-4 | 2.66 | 0.014 | L3-4 | 4.783 | 0.0404 | L3-4 | 6.877 | 0.0791 | L3-4 | 8.946 | 0.1287
L4-5 | 1.123 | 0.0052 |  | L4-5 | 1.075 | 0.0046 | L4-5 | 3.258 | 0.0321 | L4-5 | 5.431 | 0.0831 | L4-5 | 7.596 | 0.1542 | L4-5 | 9.755 | 0.243
L5-6 | 0.473 | 0.0005 |  | L5-6 | 0.473 | 0.0004 | L5-6 | 0.473 | 0.0004 | L5-6 | 0.473 | 0.0004 | L5-6 | 0.473 | 0.0004 | L5-6 | 0.473 | 0.0004
L7-8 | 1.845 | 0.0167 |  | L7-8 | 1.845 | 0.0166 | L7-8 | 1.845 | 0.0165 | L7-8 | 1.845 | 0.0164 | L7-8 | 1.845 | 0.0164 | L7-8 | 1.845 | 0.0164
L8-9 | 3.461 | 0.0673 |  | L8-9 | 3.46 | 0.0668 | L8-9 | 3.46 | 0.0665 | L8-9 | 3.459 | 0.0663 | L8-9 | 3.459 | 0.0661 | L8-9 | 3.459 | 0.0661
L9-10 | 5.394 | 0.1337 |  | L9-10 | 5.393 | 0.1328 | L9-10 | 5.392 | 0.1321 | L9-10 | 5.391 | 0.1317 | L9-10 | 5.391 | 0.1315 | L9-10 | 5.391 | 0.1314
L6-7 Debuclata (pierderi minime)
Puterile:
Pn=Pmax | 11 | MW | (conform Laborator 5)
0%*Pn | 0 | MW
20%*Pn | 2.2 | MW
40%*Pn | 4.4 | MW
60%*Pn | 6.6 | MW
80%*Pn | 8.8 | MW
100%*Pn | 11 | MW

## LAB6 Activitate_Ender_1
0%Pn-->P=0 MW | P[MW] | dP[MW] | 20% Pn -->P=2.2MW | P[MW] | dP[MW] | 40% Pn -->P = 4.4 MW | P[MW] | dP[MW] | 60% Pn --> P = 6.6 MW | P[MW] | dP[MW] | 80% Pn --> P = 8.8 MW | P[MW] | dP[MW] | 100% Pn --> P =11MW | P[MW] | dP[MW] | Distanta L_SD | 2.5 | km | Pierderi Putere activa L_SD conectata nod C5 | 1.9067092.352438 | MW <--mai fezabil L_SD conectata la nod C5 (Pierderi mai mici)
L1 | 3.166 | 0.0365 | L1 | 0.918 | 0.0098 | L1 | 1.188 | 0.0121 | L1 | 3.183 | 0.038 | L1 | 5.09 | 0.084 | L1 | 6.921 | 0.1475 | Distanta pana la bara: | 15.7 | km | Pierderi Putere activa L_SD conectata la bara | 2.3524 | MW
L10 | 7.628 | 0.1934 | L10 | 7.625 | 0.1921 | L10 | 7.623 | 0.1913 | L10 | 7.622 | 0.1907 | L10 | 7.621 | 0.1905 | L10 | 7.621 | 0.1904
L1-2 | 2.373 | 0.0172 | L1-2 | 0.152 | 0.0036 | L1-2 | 1.958 | 0.0127 | L1-2 | 3.98 | 0.0406 | L1-2 | 5.931 | 0.0843 | L1-2 | 7.819 | 0.1418
L2-3 | 1.951 | 0.0185 | L2-3 | 0.261 | 0.0041 | L2-3 | 2.387 | 0.0245 | L2-3 | 4.458 | 0.0733 | L2-3 | 6.482 | 0.1463 | L2-3 | 8.465 | 0.2405
L3-4 | 1.696 | 0.0071 | L3-4 | 0.499 | 0.0019 | L3-4 | 2.637 | 0.0139 | L3-4 | 4.735 | 0.0399 | L3-4 | 6.797 | 0.0778 | L3-4 | 8.828 | 0.1262
L4-5 | 1.123 | 0.0052 | L4-5 | 1.069 | 0.0045 | L4-5 | 3.235 | 0.0318 | L4-5 | 5.382 | 0.0819 | L4-5 | 7.514 | 0.1516 | L4-5 | 9.632 | 0.2385
L5-6 | 0.473 | 0.0005 | L5-6 | 0.473 | 0.0004 | L5-6 | 0.473 | 0.0004 | L5-6 | 0.473 | 0.0004 | L5-6 | 0.473 | 0.0004 | L5-6 | 0.473 | 0.0004
L7-8 | 1.845 | 0.0167 | L7-8 | 1.845 | 0.0166 | L7-8 | 1.845 | 0.0165 | L7-8 | 1.845 | 0.0164 | L7-8 | 1.845 | 0.0164 | L7-8 | 1.845 | 0.0164
L8-9 | 3.461 | 0.0673 | L8-9 | 3.46 | 0.0668 | L8-9 | 3.46 | 0.0665 | L8-9 | 3.459 | 0.0663 | L8-9 | 3.459 | 0.0662 | L8-9 | 3.459 | 0.0662
L9-10 | 5.394 | 0.1337 | L9-10 | 5.393 | 0.1328 | L9-10 | 5.392 | 0.1322 | L9-10 | 5.391 | 0.1318 | L9-10 | 5.391 | 0.1316 | L9-10 | 5.391 | 0.1316
L6-7 Debuclata

## Comparatie Sol1siSol2
SOLUTIA 1 (SD la nod C5, departe de bara MT)
P_SD[MW] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
dP [MW] | 1.0046 | 0.96752 | 0.96527 | 0.99463 | 1.053 | 1.138 | 1.2479 | 1.381 | 1.536 | 1.7115 | 1.9067 | 2.1205
Observatii | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | doar L_SD supraincarcata se opreste la Puterea max P =11 MW | L_SD si L4-5 supraincarcate! Se opreste la P = 11 MW
<-- Sursa distribuita (SD) amplasata la nod C5
Sectiune linie: 70mm2, lungime: 2.5km
SOLUTIA 2 (SD la bara de MT)
SD conectata si Linia conectata la Bara MT |  |  |  | --> |  |  | Sectiune linie: 70mm2, lungime: 15.7 km
Pmax | 11 | MW
Dp | 2.3524 | MW
Este mai avantajoasa SOLUTIA 1 dP minime
Linie si SD deconectate
Pmax | 11 | MW
Dp | 1.0805 | MW

## Caz0%Pn
ID | NOD | ELEMENT | TIP | P | Q | I | DEFAZAJ | LOADING | PLOSS | QLOSS
322 | C1 | L1 | Line | -3.13 | -1.624 | 0.101 | 147.4 | 38.72 | 0.0365 | 0.025
126 | C1 | CU6 | Load | 0.756 | 0.388 | 0.024 | -32.4
203 | C1 | L1-2 | Line | 2.373 | 1.236 | 0.076 | -32.7 | 29.39 | 0.0172 | 0.0106
279 | C10 | L9-10 | Line | 5.394 | 2.865 | 0.177 | -33.4 | 68.13 | 0.1337 | 0.1009
327 | C10 | L10 | Line | -7.434 | -3.86 | 0.243 | 147.2 | 93.43 | 0.1934 | 0.1485
522 | C10 | BC_CI1 | Shunt | 0 | -0.535 | 0.016 | 84.6
269 | C10 | CI1 | Load | 2.04 | 1.53 | 0.074 | -42.3
138 | C2 | CU5 | Load | 0.405 | 0.196 | 0.013 | -31.2
203 | C2 | L1-2 | Line | -2.356 | -1.226 | 0.076 | 147.2 | 29.4 | 0.0172 | 0.0106
208 | C2 | L2-3 | Line | 1.951 | 1.029 | 0.063 | -33.1 | 24.42 | 0.0185 | 0.0101
149 | C3 | CU4 | Load | 0.236 | 0.14 | 0.008 | -36.1
208 | C3 | L2-3 | Line | -1.933 | -1.019 | 0.064 | 146.8 | 24.45 | 0.0185 | 0.0101
213 | C3 | L3-4 | Line | 1.696 | 0.879 | 0.056 | -32.8 | 21.37 | 0.0071 | 0.0034
160 | C4 | CU3 | Load | 0.566 | 0.32 | 0.019 | -35
213 | C4 | L3-4 | Line | -1.689 | -0.876 | 0.056 | 147.1 | 21.38 | 0.0071 | 0.0034
218 | C4 | L4-5 | Line | 1.123 | 0.555 | 0.037 | -31.8 | 14.09 | 0.0052 | 0.0004
303 | C5 | L5-6 | Line | 0.473 | 0.227 | 0.015 | -31.2 | 5.93 | 0.0005 | -0.0015
640 | C5 | L_SD | Line | 0 | -0.003 | 0 | 84.5 | 0.04 | 0 | -0.0031
193 | C5 | CU2 | Load | 0.645 | 0.331 | 0.021 | -32.7
218 | C5 | L4-5 | Line | -1.118 | -0.555 | 0.037 | 148.1 | 14.1 | 0.0052 | 0.0004
277 | C6 | CU1 | Load | 0.472 | 0.229 | 0.015 | -31.4
291 | C6 | L6-7 | Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
303 | C6 | L5-6 | Line | -0.472 | -0.229 | 0.015 | 148.6 | 5.94 | 0.0005 | -0.0015
275 | C7 | CI4 | Load | 1.829 | 1.515 | 0.073 | -45.7
551 | C7 | BC_CI4 | Shunt | 0 | -0.554 | 0.017 | 84
287 | C7 | L7-8 | Line | -1.829 | -0.961 | 0.064 | 146.3 | 24.46 | 0.0167 | 0.0095
291 | C7 | L6-7 | Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
545 | C8 | BC_CI3 | Shunt | 0 | -0.664 | 0.02 | 84.1
273 | C8 | CI3 | Load | 1.548 | 1.492 | 0.066 | -49.9
283 | C8 | L8-9 | Line | -3.393 | -1.798 | 0.117 | 146.2 | 45.01 | 0.0673 | 0.0484
287 | C8 | L7-8 | Line | 1.845 | 0.971 | 0.064 | -33.6 | 24.44 | 0.0167 | 0.0095
539 | C9 | BC_CI2 | Shunt | 0 | -0.67 | 0.02 | 84.3
271 | C9 | CI2 | Load | 1.8 | 1.587 | 0.072 | -47.1
279 | C9 | L9-10 | Line | -5.261 | -2.764 | 0.177 | 146.6 | 68.15 | 0.1337 | 0.1009
283 | C9 | L8-9 | Line | 3.461 | 1.847 | 0.117 | -33.8 | 44.98 | 0.0673 | 0.0484
631 | N_SD | SD | Synchronous Machine | 0 | 0 | 0 | 90
640 | N_SD | L_SD | Line | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -0.0031
39 | SEN | LE | Line | 28.978 | 18.401 | 0.18 | -32.4 | 37.15 | 0.4659 | 0.2559
316 | SEN | SEN | Network Feeder | -28.978 | -18.401 | 0.18 | 147.6
39 | ST_HV | L39 | Line | -28.512 | -18.145 | 0.183 | 146.2 | 37.72 | 0.4659 | 0.2559
84 | ST_HV | Transf_1 | 2W Transformer | 14.251 | 9.081 | 0.091 | -33.8 | 42.25 | 0.0589 | 1.4942
103 | ST_HV | Transf2 | 2W Transformer | 14.261 | 9.065 | 0.091 | -33.7 | 42.25 | 0.0589 | 1.4941
322 | ST_MT_1 | L1 | Line | 3.166 | 1.649 | 0.101 | -32.6 | 38.7 | 0.0365 | 0.025
344 | ST_MT_1 | C0 | Load | 17.6 | 9.5 | 0.564 | -33.4
84 | ST_MT_1 | Transf_1 | 2W Transformer | -14.193 | -7.587 | 0.454 | 146.8 | 40.23 | 0.0589 | 1.4942
354 | ST_MT_1 | Cupla | Circuit-Breaker | -6.574 | -3.562 | 0.211 | 146.5 | 0 | 0.0007 | 0
327 | ST_MT_2 | L10 | Line | 7.628 | 4.008 | 0.243 | -32.8 | 93.41 | 0.1934 | 0.1485
354 | ST_MT_2 | Cupla | Circuit-Breaker | 6.574 | 3.562 | 0.211 | -33.5 | 0 | 0.0007 | 0
103 | ST_MT_2 | Transf2 | 2W Transformer | -14.202 | -7.57 | 0.454 | 146.8 | 40.23 | 0.0589 | 1.4941

## Caz0%Pn_2LE
ID | NOD | ELEMENT | TIP | P | Q | I | DEFAZAJ | LOADING | PLOSS | QLOSS
322 | C1 | L1 | Line | -3.13 | -1.621 | 0.101 | 147.4 | 38.7 | 0.0365 | 0.025
126 | C1 | CU6 | Load | 0.756 | 0.388 | 0.024 | -32.4
203 | C1 | L1-2 | Line | 2.373 | 1.233 | 0.076 | -32.7 | 29.37 | 0.0172 | 0.0106
279 | C10 | L9-10 | Line | 5.394 | 2.865 | 0.177 | -33.4 | 68.13 | 0.1337 | 0.1009
327 | C10 | L10 | Line | -7.434 | -3.86 | 0.243 | 147.2 | 93.43 | 0.1934 | 0.1485
522 | C10 | BC_CI1 | Shunt | 0 | -0.535 | 0.016 | 84.6
269 | C10 | CI1 | Load | 2.04 | 1.53 | 0.074 | -42.3
138 | C2 | CU5 | Load | 0.405 | 0.196 | 0.013 | -31.2
203 | C2 | L1-2 | Line | -2.356 | -1.222 | 0.076 | 147.3 | 29.38 | 0.0172 | 0.0106
208 | C2 | L2-3 | Line | 1.951 | 1.026 | 0.063 | -33.1 | 24.41 | 0.0185 | 0.01
149 | C3 | CU4 | Load | 0.236 | 0.14 | 0.008 | -36.1
213 | C3 | L3-4 | Line | 1.696 | 0.876 | 0.056 | -32.7 | 21.36 | 0.0071 | 0.0034
208 | C3 | L2-3 | Line | -1.932 | -1.016 | 0.064 | 146.8 | 24.43 | 0.0185 | 0.01
160 | C4 | CU3 | Load | 0.566 | 0.32 | 0.019 | -35
218 | C4 | L4-5 | Line | 1.123 | 0.552 | 0.037 | -31.6 | 14.07 | 0.0052 | 0.0004
213 | C4 | L3-4 | Line | -1.689 | -0.873 | 0.056 | 147.2 | 21.37 | 0.0071 | 0.0034
303 | C5 | L5-6 | Line | 0.473 | 0.227 | 0.015 | -31.2 | 5.93 | 0.0005 | -0.0015
640 | C5 | L_SD | Line | 0 | -0.006 | 0 | 84.5 | 0.04 | 0 | -0.0062
193 | C5 | CU2 | Load | 0.645 | 0.331 | 0.021 | -32.7
218 | C5 | L4-5 | Line | -1.118 | -0.552 | 0.037 | 148.2 | 14.09 | 0.0052 | 0.0004
277 | C6 | CU1 | Load | 0.472 | 0.229 | 0.015 | -31.4
291 | C6 | L6-7 | Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
303 | C6 | L5-6 | Line | -0.472 | -0.229 | 0.015 | 148.6 | 5.94 | 0.0005 | -0.0015
275 | C7 | CI4 | Load | 1.829 | 1.515 | 0.073 | -45.7
291 | C7 | L6-7 | Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
287 | C7 | L7-8 | Line | -1.829 | -0.961 | 0.064 | 146.3 | 24.46 | 0.0167 | 0.0095
551 | C7 | BC_CI4 | Shunt | 0 | -0.554 | 0.017 | 84
283 | C8 | L8-9 | Line | -3.393 | -1.798 | 0.117 | 146.2 | 45.01 | 0.0673 | 0.0484
273 | C8 | CI3 | Load | 1.548 | 1.492 | 0.066 | -49.9
545 | C8 | BC_CI3 | Shunt | 0 | -0.664 | 0.02 | 84.1
287 | C8 | L7-8 | Line | 1.845 | 0.971 | 0.064 | -33.6 | 24.44 | 0.0167 | 0.0095
283 | C9 | L8-9 | Line | 3.461 | 1.847 | 0.117 | -33.8 | 44.98 | 0.0673 | 0.0484
279 | C9 | L9-10 | Line | -5.261 | -2.764 | 0.177 | 146.6 | 68.15 | 0.1337 | 0.1009
271 | C9 | CI2 | Load | 1.8 | 1.587 | 0.072 | -47.1
539 | C9 | BC_CI2 | Shunt | 0 | -0.67 | 0.02 | 84.3
631 | N_SD | SD | Synchronous Machine | 0 | 0 | 0 | 90
640 | N_SD | L_SD | Line | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -0.0062
316 | SEN | SEN | Network Feeder | -28.978 | -18.398 | 0.18 | 147.6
39 | SEN | LE | Line | 28.978 | 18.398 | 0.18 | -32.4 | 37.15 | 0.4658 | 0.2557
39 | ST_HV | LE | Line | -28.512 | -18.142 | 0.183 | 146.2 | 37.71 | 0.4658 | 0.2557
84 | ST_HV | Transf_1 | 2W Transformer | 14.251 | 9.079 | 0.091 | -33.8 | 42.24 | 0.0589 | 1.494
103 | ST_HV | Transf2 | 2W Transformer | 14.261 | 9.063 | 0.091 | -33.7 | 42.24 | 0.0589 | 1.494
322 | ST_MT_1 | L1 | Line | 3.166 | 1.646 | 0.101 | -32.6 | 38.69 | 0.0365 | 0.025
344 | ST_MT_1 | C0 | Load | 17.6 | 9.5 | 0.564 | -33.4
354 | ST_MT_1 | Cupla | Circuit-Breaker | -6.574 | -3.561 | 0.211 | 146.5 | 0 | 0.0007 | 0
84 | ST_MT_1 | Transf_1 | 2W Transformer | -14.192 | -7.585 | 0.454 | 146.8 | 40.23 | 0.0589 | 1.494
327 | ST_MT_2 | L10 | Line | 7.628 | 4.008 | 0.243 | -32.8 | 93.41 | 0.1934 | 0.1485
354 | ST_MT_2 | Cupla | Circuit-Breaker | 6.574 | 3.561 | 0.211 | -33.5 | 0 | 0.0007 | 0
103 | ST_MT_2 | Transf2 | 2W Transformer | -14.202 | -7.569 | 0.454 | 146.9 | 40.23 | 0.0589 | 1.494

## Caz20
ID | NOD | ELEMENT | TIP | P | Q | I | DEFAZAJ | LOADING | PLOSS | QLOSS
322 | C1 | L1 | Line | -0.908 | -1.606 | 0.052 | 115 | 20.09 | 0.0098 | 0.004 | 20%
126 | C1 | CU6 | Load | 0.756 | 0.388 | 0.024 | -31.6
203 | C1 | L1-2 | Line | 0.152 | 1.219 | 0.035 | -87.4 | 13.37 | 0.0036 | -0.0002
279 | C10 | L9-10 | Line | 5.393 | 2.854 | 0.177 | -32.8 | 67.89 | 0.1328 | 0.1002
327 | C10 | L10 | Line | -7.433 | -3.846 | 0.242 | 147.7 | 93.13 | 0.1921 | 0.1475
522 | C10 | BC_CI1 | Shunt | 0 | -0.538 | 0.016 | 85
269 | C10 | CI1 | Load | 2.04 | 1.53 | 0.074 | -41.8
138 | C2 | CU5 | Load | 0.405 | 0.196 | 0.013 | -30.2
203 | C2 | L1-2 | Line | -0.148 | -1.219 | 0.035 | 92.6 | 13.4 | 0.0036 | -0.0002
208 | C2 | L2-3 | Line | -0.257 | 1.023 | 0.03 | -108.4 | 11.51 | 0.0041 | -0.0014
149 | C3 | CU4 | Load | 0.236 | 0.14 | 0.008 | -34.8
208 | C3 | L2-3 | Line | 0.261 | -1.024 | 0.03 | 71.6 | 11.56 | 0.0041 | -0.0014
213 | C3 | L3-4 | Line | -0.497 | 0.884 | 0.029 | -123.5 | 11.09 | 0.0019 | -0.0008
160 | C4 | CU3 | Load | 0.566 | 0.32 | 0.018 | -33.5
213 | C4 | L3-4 | Line | 0.499 | -0.884 | 0.029 | 56.6 | 11.11 | 0.0019 | -0.0008
218 | C4 | L4-5 | Line | -1.065 | 0.564 | 0.034 | -156 | 13.18 | 0.0045 | -0.0003
303 | C5 | L5-6 | Line | 0.473 | 0.227 | 0.015 | -29.4 | 5.73 | 0.0004 | -0.0016
640 | C5 | L_SD | Line | -2.187 | 0.007 | 0.062 | 176.5 | 23.88 | 0.0126 | 0.0066
193 | C5 | CU2 | Load | 0.645 | 0.331 | 0.021 | -30.8
218 | C5 | L4-5 | Line | 1.069 | -0.564 | 0.034 | 24.1 | 13.2 | 0.0045 | -0.0003
277 | C6 | CU1 | Load | 0.472 | 0.229 | 0.015 | -29.6
291 | C6 | L6-7 | Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
303 | C6 | L5-6 | Line | -0.472 | -0.229 | 0.015 | 150.4 | 5.74 | 0.0004 | -0.0016
275 | C7 | CI4 | Load | 1.829 | 1.515 | 0.073 | -45.2
551 | C7 | BC_CI4 | Shunt | 0 | -0.557 | 0.017 | 84.4
287 | C7 | L7-8 | Line | -1.829 | -0.958 | 0.063 | 146.8 | 24.37 | 0.0166 | 0.0094
291 | C7 | L6-7 | Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
545 | C8 | BC_CI3 | Shunt | 0 | -0.668 | 0.02 | 84.5
273 | C8 | CI3 | Load | 1.548 | 1.492 | 0.065 | -49.4
283 | C8 | L8-9 | Line | -3.393 | -1.792 | 0.117 | 146.7 | 44.85 | 0.0668 | 0.048
287 | C8 | L7-8 | Line | 1.845 | 0.967 | 0.063 | -33.1 | 24.35 | 0.0166 | 0.0094
539 | C9 | BC_CI2 | Shunt | 0 | -0.674 | 0.02 | 84.8
271 | C9 | CI2 | Load | 1.8 | 1.587 | 0.071 | -46.6
279 | C9 | L9-10 | Line | -5.26 | -2.754 | 0.177 | 147.1 | 67.92 | 0.1328 | 0.1002
283 | C9 | L8-9 | Line | 3.46 | 1.84 | 0.117 | -33.2 | 44.83 | 0.0668 | 0.048
631 | N_SD | SD | Synchronous Machine | -2.2 | 0 | 0.062 | 176.6
640 | N_SD | L_SD | Line | 2.2 | 0 | 0.062 | -3.4 | 23.88 | 0.0126 | 0.0066
39 | SEN | LE | Line | 26.662 | 17.883 | 0.169 | -33.9 | 34.74 | 0.4082 | 0.1039
316 | SEN | SEN | Network Feeder | -26.662 | -17.883 | 0.169 | 146.1
39 | ST_HV | L39 | Line | -26.254 | -17.779 | 0.171 | 144.7 | 35.33 | 0.4082 | 0.1039
84 | ST_HV | Transf_1 | 2W Transformer | 13.122 | 8.896 | 0.086 | -35.3 | 39.63 | 0.0552 | 1.3374
103 | ST_HV | Transf2 | 2W Transformer | 13.132 | 8.883 | 0.086 | -35.3 | 39.63 | 0.0552 | 1.3375
322 | ST_MT_1 | L1 | Line | 0.918 | 1.61 | 0.052 | -64.9 | 20.05 | 0.0098 | 0.004
344 | ST_MT_1 | C0 | Load | 17.6 | 9.5 | 0.563 | -33
84 | ST_MT_1 | Transf_1 | 2W Transformer | -13.067 | -7.559 | 0.425 | 145.3 | 37.74 | 0.0552 | 1.3374
354 | ST_MT_1 | Cupla | Circuit-Breaker | -5.451 | -3.551 | 0.183 | 142.3 | 0 | 0.0005 | 0
327 | ST_MT_2 | L10 | Line | 7.625 | 3.994 | 0.242 | -32.3 | 93.11 | 0.1921 | 0.1475
354 | ST_MT_2 | Cupla | Circuit-Breaker | 5.452 | 3.551 | 0.183 | -37.7 | 0 | 0.0005 | 0
103 | ST_MT_2 | Transf2 | 2W Transformer | -13.077 | -7.545 | 0.425 | 145.4 | 37.74 | 0.0552 | 1.3375

## Caz20%Pn_2LE
ID | NOD | ELEMENT | TIP | P | Q | I | DEFAZAJ | LOADING | PLOSS | QLOSS
322 | C1 | L1 | Line | -0.902 | -1.598 | 0.052 | 115 | 19.97 | 0.0097
126 | C1 | CU6 | Load | 0.756 | 0.388 | 0.024 | -31.6
203 | C1 | L1-2 | Line | 0.146 | 1.21 | 0.034 | -87.6 | 13.27 | 0.0035
279 | C10 | L9-10 | Line | 5.393 | 2.854 | 0.177 | -32.8 | 67.89 | 0.1328
327 | C10 | L10 | Line | -7.433 | -3.846 | 0.242 | 147.7 | 93.12 | 0.1921
522 | C10 | BC_CI1 | Shunt | 0 | -0.538 | 0.016 | 85.1
269 | C10 | CI1 | Load | 2.04 | 1.53 | 0.074 | -41.8
138 | C2 | CU5 | Load | 0.405 | 0.196 | 0.013 | -30.2
203 | C2 | L1-2 | Line | -0.142 | -1.21 | 0.035 | 92.3 | 13.3 | 0.0035
208 | C2 | L2-3 | Line | -0.263 | 1.014 | 0.03 | -108.9 | 11.44 | 0.0041
149 | C3 | CU4 | Load | 0.236 | 0.14 | 0.008 | -34.8
213 | C3 | L3-4 | Line | -0.504 | 0.875 | 0.029 | -124 | 11.04 | 0.0019
208 | C3 | L2-3 | Line | 0.267 | -1.016 | 0.03 | 71.2 | 11.48 | 0.0041
160 | C4 | CU3 | Load | 0.566 | 0.32 | 0.018 | -33.5
218 | C4 | L4-5 | Line | -1.071 | 0.556 | 0.034 | -156.5 | 13.2 | 0.0046
213 | C4 | L3-4 | Line | 0.505 | -0.876 | 0.029 | 56.1 | 11.06 | 0.0019
303 | C5 | L5-6 | Line | 0.473 | 0.227 | 0.015 | -29.4 | 5.73 | 0.0004
640 | C5 | L_SD | Line | -2.194 | -0.002 | 0.062 | 176.3 | 11.97 | 0.0064
193 | C5 | CU2 | Load | 0.645 | 0.331 | 0.021 | -30.8
218 | C5 | L4-5 | Line | 1.075 | -0.556 | 0.034 | 23.6 | 13.22 | 0.0046
277 | C6 | CU1 | Load | 0.472 | 0.229 | 0.015 | -29.6
291 | C6 | L6-7 | Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
303 | C6 | L5-6 | Line | -0.472 | -0.229 | 0.015 | 150.4 | 5.74 | 0.0004
275 | C7 | CI4 | Load | 1.829 | 1.515 | 0.073 | -45.2
291 | C7 | L6-7 | Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
287 | C7 | L7-8 | Line | -1.829 | -0.958 | 0.063 | 146.8 | 24.37 | 0.0166
551 | C7 | BC_CI4 | Shunt | 0 | -0.557 | 0.017 | 84.4
283 | C8 | L8-9 | Line | -3.393 | -1.792 | 0.117 | 146.7 | 44.85 | 0.0668
273 | C8 | CI3 | Load | 1.548 | 1.492 | 0.065 | -49.4
545 | C8 | BC_CI3 | Shunt | 0 | -0.668 | 0.02 | 84.5
287 | C8 | L7-8 | Line | 1.845 | 0.967 | 0.063 | -33.1 | 24.35 | 0.0166
283 | C9 | L8-9 | Line | 3.46 | 1.84 | 0.117 | -33.2 | 44.82 | 0.0668
279 | C9 | L9-10 | Line | -5.26 | -2.753 | 0.177 | 147.1 | 67.91 | 0.1328
271 | C9 | CI2 | Load | 1.8 | 1.587 | 0.071 | -46.6
539 | C9 | BC_CI2 | Shunt | 0 | -0.674 | 0.02 | 84.8
631 | N_SD | SD | Synchronous Machine | -2.2 | 0 | 0.062 | 176.4
640 | N_SD | L_SD | Line | 2.2 | 0 | 0.062 | -3.6 | 11.97 | 0.0064
316 | SEN | SEN | Network Feeder | -26.655 | -17.872 | 0.168 | 146.2
39 | SEN | LE | Line | 26.655 | 17.872 | 0.168 | -33.8 | 34.73 | 0.4079
39 | ST_HV | LE | Line | -26.248 | -17.768 | 0.171 | 144.7 | 35.32 | 0.4079
84 | ST_HV | Transf_1 | 2W Transformer | 13.119 | 8.891 | 0.086 | -35.3 | 39.62 | 0.0552
103 | ST_HV | Transf2 | 2W Transformer | 13.129 | 8.877 | 0.086 | -35.2 | 39.62 | 0.0552
322 | ST_MT_1 | L1 | Line | 0.912 | 1.602 | 0.052 | -65 | 19.94 | 0.0097
344 | ST_MT_1 | C0 | Load | 17.6 | 9.5 | 0.563 | -33
354 | ST_MT_1 | Cupla | Circuit-Breaker | -5.448 | -3.547 | 0.183 | 142.3 | 0 | 0.0005
84 | ST_MT_1 | Transf_1 | 2W Transformer | -13.064 | -7.554 | 0.424 | 145.3 | 37.73 | 0.0552
327 | ST_MT_2 | L10 | Line | 7.625 | 3.993 | 0.242 | -32.3 | 93.11 | 0.1921
354 | ST_MT_2 | Cupla | Circuit-Breaker | 5.448 | 3.547 | 0.183 | -37.7 | 0 | 0.0005
103 | ST_MT_2 | Transf2 | 2W Transformer | -13.073 | -7.541 | 0.424 | 145.4 | 37.73 | 0.0552

## Caz40%Pn
ID | NOD | ELEMENT | TIP | P | Q | I | DEFAZAJ | LOADING | PLOSS | QLOSS
322 | C1 | L1 | Line | 1.188 | -1.686 | 0.058 | 51 | 22.29 | 0.0121 | 0.0058
126 | C1 | CU6 | Load | 0.756 | 0.388 | 0.024 | -30.9
203 | C1 | L1-2 | Line | -1.945 | 1.299 | 0.066 | -150.1 | 25.27 | 0.0127 | 0.0069
279 | C10 | L9-10 | Line | 5.392 | 2.846 | 0.176 | -32.4 | 67.74 | 0.1322 | 0.0997
327 | C10 | L10 | Line | -7.432 | -3.837 | 0.242 | 148.2 | 92.92 | 0.1913 | 0.1468
522 | C10 | BC_CI1 | Shunt | 0 | -0.539 | 0.016 | 85.5
269 | C10 | CI1 | Load | 2.04 | 1.53 | 0.074 | -41.4
138 | C2 | CU5 | Load | 0.405 | 0.196 | 0.013 | -29.3
203 | C2 | L1-2 | Line | 1.958 | -1.292 | 0.066 | 30 | 25.29 | 0.0127 | 0.0069
208 | C2 | L2-3 | Line | -2.363 | 1.096 | 0.073 | -158.5 | 28.08 | 0.0245 | 0.0144
149 | C3 | CU4 | Load | 0.236 | 0.14 | 0.008 | -33.5
208 | C3 | L2-3 | Line | 2.387 | -1.081 | 0.073 | 21.5 | 28.1 | 0.0245 | 0.0144
213 | C3 | L3-4 | Line | -2.624 | 0.941 | 0.078 | -163.1 | 29.89 | 0.0139 | 0.0085
160 | C4 | CU3 | Load | 0.566 | 0.32 | 0.018 | -32.1
213 | C4 | L3-4 | Line | 2.637 | -0.932 | 0.078 | 17 | 29.9 | 0.0139 | 0.0085
218 | C4 | L4-5 | Line | -3.203 | 0.612 | 0.091 | -171.7 | 34.85 | 0.0318 | 0.0208
303 | C5 | L5-6 | Line | 0.473 | 0.227 | 0.014 | -27.6 | 5.56 | 0.0004 | -0.0018
640 | C5 | L_SD | Line | -4.353 | 0.033 | 0.12 | 178.5 | 46.15 | 0.0472 | 0.0335
193 | C5 | CU2 | Load | 0.645 | 0.331 | 0.02 | -29.1
218 | C5 | L4-5 | Line | 3.235 | -0.591 | 0.091 | 8.4 | 34.86 | 0.0318 | 0.0208
277 | C6 | CU1 | Load | 0.472 | 0.229 | 0.014 | -27.8
291 | C6 | L6-7 | Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
303 | C6 | L5-6 | Line | -0.472 | -0.229 | 0.014 | 152.2 | 5.57 | 0.0004 | -0.0018
275 | C7 | CI4 | Load | 1.829 | 1.515 | 0.073 | -44.8
551 | C7 | BC_CI4 | Shunt | 0 | -0.559 | 0.017 | 84.8
287 | C7 | L7-8 | Line | -1.829 | -0.956 | 0.063 | 147.2 | 24.32 | 0.0165 | 0.0093
291 | C7 | L6-7 | Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
545 | C8 | BC_CI3 | Shunt | 0 | -0.67 | 0.02 | 85
273 | C8 | CI3 | Load | 1.548 | 1.492 | 0.065 | -49
283 | C8 | L8-9 | Line | -3.393 | -1.787 | 0.116 | 147.2 | 44.74 | 0.0665 | 0.0477
287 | C8 | L7-8 | Line | 1.845 | 0.965 | 0.063 | -32.7 | 24.3 | 0.0165 | 0.0093
539 | C9 | BC_CI2 | Shunt | 0 | -0.676 | 0.02 | 85.2
271 | C9 | CI2 | Load | 1.8 | 1.587 | 0.071 | -46.2
279 | C9 | L9-10 | Line | -5.26 | -2.746 | 0.176 | 147.6 | 67.76 | 0.1322 | 0.0997
283 | C9 | L8-9 | Line | 3.46 | 1.835 | 0.116 | -32.8 | 44.72 | 0.0665 | 0.0477
631 | N_SD | SD | Synchronous Machine | -4.4 | 0 | 0.12 | 178.5
640 | N_SD | L_SD | Line | 4.4 | 0 | 0.12 | -1.5 | 46.15 | 0.0472 | 0.0335
39 | SEN | LE | Line | 24.513 | 17.574 | 0.158 | -35.6 | 32.64 | 0.361 | -0.0204
316 | SEN | SEN | Network Feeder | -24.513 | -17.574 | 0.158 | 144.4
39 | ST_HV | L39 | Line | -24.152 | -17.594 | 0.161 | 142.9 | 33.26 | 0.361 | -0.0204
84 | ST_HV | Transf_1 | 2W Transformer | 12.071 | 8.803 | 0.081 | -37.2 | 37.35 | 0.0521 | 1.2092
103 | ST_HV | Transf2 | 2W Transformer | 12.081 | 8.792 | 0.081 | -37.1 | 37.35 | 0.0521 | 1.2093
322 | ST_MT_1 | L1 | Line | -1.176 | 1.692 | 0.058 | -129 | 22.26 | 0.0121 | 0.0058
344 | ST_MT_1 | C0 | Load | 17.6 | 9.5 | 0.562 | -32.6
84 | ST_MT_1 | Transf_1 | 2W Transformer | -12.019 | -7.593 | 0.399 | 143.5 | 35.54 | 0.0521 | 1.2092
354 | ST_MT_1 | Cupla | Circuit-Breaker | -4.405 | -3.599 | 0.16 | 136.5 | 0 | 0.0004 | 0
327 | ST_MT_2 | L10 | Line | 7.623 | 3.984 | 0.242 | -31.8 | 92.9 | 0.1913 | 0.1468
354 | ST_MT_2 | Cupla | Circuit-Breaker | 4.405 | 3.599 | 0.16 | -43.5 | 0 | 0.0004 | 0
103 | ST_MT_2 | Transf2 | 2W Transformer | -12.028 | -7.582 | 0.399 | 143.5 | 35.55 | 0.0521 | 1.2093

## Caz40%Pn_2LE
ID | NOD | ELEMENT | TIP | P | Q | I | DEFAZAJ | LOADING | PLOSS | QLOSS
322 | C1 | L1 | Line | 1.211 | -1.665 | 0.058 | 50.2 | 22.24 | 0.012 | 0.0057
126 | C1 | CU6 | Load | 0.756 | 0.388 | 0.024 | -30.9
203 | C1 | L1-2 | Line | -1.967 | 1.277 | 0.066 | -150.8 | 25.34 | 0.0128 | 0.007
279 | C10 | L9-10 | Line | 5.392 | 2.846 | 0.176 | -32.4 | 67.72 | 0.1321 | 0.0997
327 | C10 | L10 | Line | -7.432 | -3.836 | 0.242 | 148.2 | 92.91 | 0.1912 | 0.1468
522 | C10 | BC_CI1 | Shunt | 0 | -0.539 | 0.016 | 85.5
269 | C10 | CI1 | Load | 2.04 | 1.53 | 0.074 | -41.4
138 | C2 | CU5 | Load | 0.405 | 0.196 | 0.013 | -29.3
203 | C2 | L1-2 | Line | 1.98 | -1.27 | 0.066 | 29.3 | 25.36 | 0.0128 | 0.007
208 | C2 | L2-3 | Line | -2.385 | 1.074 | 0.073 | -159.2 | 28.2 | 0.0247 | 0.0146
149 | C3 | CU4 | Load | 0.236 | 0.14 | 0.008 | -33.5
213 | C3 | L3-4 | Line | -2.646 | 0.919 | 0.078 | -163.7 | 30.03 | 0.014 | 0.0086
208 | C3 | L2-3 | Line | 2.41 | -1.06 | 0.073 | 20.9 | 28.22 | 0.0247 | 0.0146
160 | C4 | CU3 | Load | 0.566 | 0.32 | 0.018 | -32.1
218 | C4 | L4-5 | Line | -3.226 | 0.59 | 0.091 | -172.1 | 35.03 | 0.0321 | 0.0211
213 | C4 | L3-4 | Line | 2.66 | -0.911 | 0.078 | 16.4 | 30.04 | 0.014 | 0.0086
303 | C5 | L5-6 | Line | 0.473 | 0.227 | 0.014 | -27.6 | 5.56 | 0.0004 | -0.0018
640 | C5 | L_SD | Line | -4.376 | 0.012 | 0.121 | 178.2 | 23.18 | 0.0238 | 0.0116
193 | C5 | CU2 | Load | 0.645 | 0.331 | 0.02 | -29.1
218 | C5 | L4-5 | Line | 3.258 | -0.569 | 0.091 | 7.9 | 35.04 | 0.0321 | 0.0211
277 | C6 | CU1 | Load | 0.472 | 0.229 | 0.014 | -27.8
291 | C6 | L6-7 | Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
303 | C6 | L5-6 | Line | -0.472 | -0.229 | 0.014 | 152.2 | 5.57 | 0.0004 | -0.0018
275 | C7 | CI4 | Load | 1.829 | 1.515 | 0.073 | -44.8
291 | C7 | L6-7 | Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
287 | C7 | L7-8 | Line | -1.829 | -0.956 | 0.063 | 147.3 | 24.31 | 0.0165 | 0.0093
551 | C7 | BC_CI4 | Shunt | 0 | -0.559 | 0.017 | 84.8
283 | C8 | L8-9 | Line | -3.393 | -1.787 | 0.116 | 147.2 | 44.74 | 0.0665 | 0.0477
273 | C8 | CI3 | Load | 1.548 | 1.492 | 0.065 | -49
545 | C8 | BC_CI3 | Shunt | 0 | -0.67 | 0.02 | 85
287 | C8 | L7-8 | Line | 1.845 | 0.965 | 0.063 | -32.7 | 24.29 | 0.0165 | 0.0093
283 | C9 | L8-9 | Line | 3.46 | 1.835 | 0.116 | -32.8 | 44.71 | 0.0665 | 0.0477
279 | C9 | L9-10 | Line | -5.26 | -2.746 | 0.176 | 147.6 | 67.75 | 0.1321 | 0.0997
271 | C9 | CI2 | Load | 1.8 | 1.587 | 0.071 | -46.2
539 | C9 | BC_CI2 | Shunt | 0 | -0.676 | 0.02 | 85.2
631 | N_SD | SD | Synchronous Machine | -4.4 | 0 | 0.121 | 178.3
640 | N_SD | L_SD | Line | 4.4 | 0 | 0.121 | -1.7 | 23.18 | 0.0238 | 0.0116
316 | SEN | SEN | Network Feeder | -24.489 | -17.545 | 0.158 | 144.4
39 | SEN | LE | Line | 24.489 | 17.545 | 0.158 | -35.6 | 32.6 | 0.3601 | -0.0227
39 | ST_HV | LE | Line | -24.129 | -17.567 | 0.161 | 142.9 | 33.22 | 0.3601 | -0.0227
84 | ST_HV | Transf_1 | 2W Transformer | 12.06 | 8.789 | 0.081 | -37.1 | 37.31 | 0.0521 | 1.2068
103 | ST_HV | Transf2 | 2W Transformer | 12.069 | 8.778 | 0.081 | -37.1 | 37.31 | 0.0521 | 1.207
322 | ST_MT_1 | L1 | Line | -1.199 | 1.671 | 0.058 | -129.9 | 22.21 | 0.012 | 0.0057
344 | ST_MT_1 | C0 | Load | 17.6 | 9.5 | 0.562 | -32.6
354 | ST_MT_1 | Cupla | Circuit-Breaker | -4.394 | -3.588 | 0.159 | 136.5 | 0 | 0.0004 | 0
84 | ST_MT_1 | Transf_1 | 2W Transformer | -12.008 | -7.582 | 0.399 | 143.5 | 35.5 | 0.0521 | 1.2068
327 | ST_MT_2 | L10 | Line | 7.623 | 3.983 | 0.242 | -31.8 | 92.89 | 0.1912 | 0.1468
354 | ST_MT_2 | Cupla | Circuit-Breaker | 4.394 | 3.588 | 0.159 | -43.5 | 0 | 0.0004 | 0
103 | ST_MT_2 | Transf2 | 2W Transformer | -12.017 | -7.571 | 0.399 | 143.6 | 35.51 | 0.0521 | 1.207

## Caz60%Pn
ID | NOD | ELEMENT | TIP | P | Q | I | DEFAZAJ | LOADING | PLOSS | QLOSS
322 | C1 | L1 | Line | 3.183 | -1.847 | 0.103 | 27 | 39.52 | 0.038 | 0.0261
126 | C1 | CU6 | Load | 0.756 | 0.388 | 0.024 | -30.3
203 | C1 | L1-2 | Line | -3.939 | 1.459 | 0.117 | -162.8 | 45.12 | 0.0406 | 0.0288
279 | C10 | L9-10 | Line | 5.391 | 2.841 | 0.176 | -31.9 | 67.64 | 0.1318 | 0.0994
327 | C10 | L10 | Line | -7.431 | -3.831 | 0.241 | 148.6 | 92.79 | 0.1907 | 0.1464
522 | C10 | BC_CI1 | Shunt | 0 | -0.54 | 0.016 | 85.9
269 | C10 | CI1 | Load | 2.04 | 1.53 | 0.074 | -41
138 | C2 | CU5 | Load | 0.405 | 0.196 | 0.012 | -28.4
203 | C2 | L1-2 | Line | 3.98 | -1.43 | 0.117 | 17.2 | 45.13 | 0.0406 | 0.0288
208 | C2 | L2-3 | Line | -4.385 | 1.234 | 0.126 | -166.8 | 48.61 | 0.0733 | 0.0526
149 | C3 | CU4 | Load | 0.236 | 0.14 | 0.008 | -32.3
208 | C3 | L2-3 | Line | 4.458 | -1.182 | 0.126 | 13.2 | 48.62 | 0.0733 | 0.0526
213 | C3 | L3-4 | Line | -4.695 | 1.041 | 0.132 | -169.1 | 50.69 | 0.0399 | 0.0288
160 | C4 | CU3 | Load | 0.566 | 0.32 | 0.018 | -30.7
213 | C4 | L3-4 | Line | 4.735 | -1.013 | 0.132 | 10.9 | 50.7 | 0.0399 | 0.0288
218 | C4 | L4-5 | Line | -5.3 | 0.692 | 0.146 | -173.7 | 55.97 | 0.0819 | 0.06
303 | C5 | L5-6 | Line | 0.473 | 0.227 | 0.014 | -26 | 5.42 | 0.0004 | -0.0019
640 | C5 | L_SD | Line | -6.5 | 0.075 | 0.175 | -179.7 | 67.15 | 0.0999 | 0.0746
193 | C5 | CU2 | Load | 0.645 | 0.331 | 0.019 | -27.5
218 | C5 | L4-5 | Line | 5.382 | -0.632 | 0.146 | 6.3 | 55.98 | 0.0819 | 0.06
277 | C6 | CU1 | Load | 0.472 | 0.229 | 0.014 | -26.2
291 | C6 | L6-7 | Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
303 | C6 | L5-6 | Line | -0.472 | -0.229 | 0.014 | 153.8 | 5.43 | 0.0004 | -0.0019
275 | C7 | CI4 | Load | 1.829 | 1.515 | 0.073 | -44.4
551 | C7 | BC_CI4 | Shunt | 0 | -0.561 | 0.017 | 85.2
287 | C7 | L7-8 | Line | -1.829 | -0.955 | 0.063 | 147.7 | 24.28 | 0.0164 | 0.0093
291 | C7 | L6-7 | Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
545 | C8 | BC_CI3 | Shunt | 0 | -0.672 | 0.02 | 85.3
273 | C8 | CI3 | Load | 1.548 | 1.492 | 0.065 | -48.6
283 | C8 | L8-9 | Line | -3.393 | -1.784 | 0.116 | 147.6 | 44.68 | 0.0663 | 0.0476
287 | C8 | L7-8 | Line | 1.845 | 0.964 | 0.063 | -32.2 | 24.26 | 0.0164 | 0.0093
539 | C9 | BC_CI2 | Shunt | 0 | -0.677 | 0.02 | 85.6
271 | C9 | CI2 | Load | 1.8 | 1.587 | 0.071 | -45.8
279 | C9 | L9-10 | Line | -5.259 | -2.742 | 0.176 | 148 | 67.66 | 0.1318 | 0.0994
283 | C9 | L8-9 | Line | 3.459 | 1.832 | 0.116 | -32.3 | 44.65 | 0.0663 | 0.0476
631 | N_SD | SD | Synchronous Machine | -6.6 | 0 | 0.175 | -179.7
640 | N_SD | L_SD | Line | 6.6 | 0 | 0.175 | 0.3 | 67.15 | 0.0999 | 0.0746
39 | SEN | LE | Line | 22.499 | 17.436 | 0.149 | -37.8 | 30.8 | 0.3222 | -0.1226
316 | SEN | SEN | Network Feeder | -22.499 | -17.436 | 0.149 | 142.2
39 | ST_HV | LE | Line | -22.177 | -17.558 | 0.153 | 140.7 | 31.46 | 0.3222 | -0.1226
84 | ST_HV | Transf_1 | 2W Transformer | 11.084 | 8.783 | 0.076 | -39.3 | 35.35 | 0.0496 | 1.1038
103 | ST_HV | Transf2 | 2W Transformer | 11.093 | 8.775 | 0.076 | -39.3 | 35.36 | 0.0496 | 1.1041
322 | ST_MT_1 | L1 | Line | -3.145 | 1.873 | 0.103 | -153.1 | 39.5 | 0.038 | 0.0261
344 | ST_MT_1 | C0 | Load | 17.6 | 9.5 | 0.561 | -32.2
84 | ST_MT_1 | Transf_1 | 2W Transformer | -11.034 | -7.679 | 0.377 | 141.3 | 33.61 | 0.0496 | 1.1038
354 | ST_MT_1 | Cupla | Circuit-Breaker | -3.421 | -3.693 | 0.141 | 129 | 0 | 0.0003 | 0
327 | ST_MT_2 | L10 | Line | 7.622 | 3.977 | 0.241 | -31.4 | 92.77 | 0.1907 | 0.1464
354 | ST_MT_2 | Cupla | Circuit-Breaker | 3.422 | 3.693 | 0.141 | -51 | 0 | 0.0003 | 0
103 | ST_MT_2 | Transf2 | 2W Transformer | -11.044 | -7.671 | 0.377 | 141.4 | 33.62 | 0.0496 | 1.1041

## Caz60_2LE60%Pn
ID | NOD | ELEMENT | TIP | P | Q | I | DEFAZAJ | LOADING | PLOSS | QLOSS
322 | C1 | L1 | Line | 3.229 | -1.807 | 0.103 | 26.1 | 39.72 | 0.0384 | 0.0264
126 | C1 | CU6 | Load | 0.756 | 0.388 | 0.024 | -30.3
203 | C1 | L1-2 | Line | -3.985 | 1.419 | 0.118 | -163.5 | 45.42 | 0.0411 | 0.0292
279 | C10 | L9-10 | Line | 5.391 | 2.84 | 0.176 | -31.9 | 67.62 | 0.1317 | 0.0993
327 | C10 | L10 | Line | -7.431 | -3.83 | 0.241 | 148.6 | 92.76 | 0.1906 | 0.1463
522 | C10 | BC_CI1 | Shunt | 0 | -0.541 | 0.016 | 85.9
269 | C10 | CI1 | Load | 2.04 | 1.53 | 0.074 | -41
138 | C2 | CU5 | Load | 0.405 | 0.196 | 0.012 | -28.4
203 | C2 | L1-2 | Line | 4.026 | -1.39 | 0.118 | 16.5 | 45.43 | 0.0411 | 0.0292
208 | C2 | L2-3 | Line | -4.431 | 1.194 | 0.127 | -167.5 | 48.94 | 0.0743 | 0.0534
149 | C3 | CU4 | Load | 0.236 | 0.14 | 0.008 | -32.3
213 | C3 | L3-4 | Line | -4.742 | 1 | 0.133 | -169.7 | 51.05 | 0.0404 | 0.0292
208 | C3 | L2-3 | Line | 4.506 | -1.141 | 0.127 | 12.6 | 48.96 | 0.0743 | 0.0534
160 | C4 | CU3 | Load | 0.566 | 0.32 | 0.018 | -30.7
218 | C4 | L4-5 | Line | -5.348 | 0.651 | 0.147 | -174.2 | 56.36 | 0.0831 | 0.0609
213 | C4 | L3-4 | Line | 4.783 | -0.971 | 0.133 | 10.3 | 51.06 | 0.0404 | 0.0292
303 | C5 | L5-6 | Line | 0.473 | 0.227 | 0.014 | -26 | 5.41 | 0.0004 | -0.0019
640 | C5 | L_SD | Line | -6.549 | 0.032 | 0.176 | 179.9 | 33.79 | 0.0506 | 0.0322
193 | C5 | CU2 | Load | 0.645 | 0.331 | 0.019 | -27.5
218 | C5 | L4-5 | Line | 5.431 | -0.59 | 0.147 | 5.8 | 56.37 | 0.0831 | 0.0609
277 | C6 | CU1 | Load | 0.472 | 0.229 | 0.014 | -26.2
291 | C6 | L6-7 | Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
303 | C6 | L5-6 | Line | -0.472 | -0.229 | 0.014 | 153.8 | 5.42 | 0.0004 | -0.0019
275 | C7 | CI4 | Load | 1.829 | 1.515 | 0.073 | -44.4
291 | C7 | L6-7 | Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
287 | C7 | L7-8 | Line | -1.829 | -0.954 | 0.063 | 147.7 | 24.27 | 0.0164 | 0.0093
551 | C7 | BC_CI4 | Shunt | 0 | -0.561 | 0.017 | 85.2
283 | C8 | L8-9 | Line | -3.393 | -1.784 | 0.116 | 147.6 | 44.66 | 0.0663 | 0.0475
273 | C8 | CI3 | Load | 1.548 | 1.492 | 0.065 | -48.6
545 | C8 | BC_CI3 | Shunt | 0 | -0.672 | 0.02 | 85.3
287 | C8 | L7-8 | Line | 1.845 | 0.964 | 0.063 | -32.2 | 24.25 | 0.0164 | 0.0093
283 | C9 | L8-9 | Line | 3.459 | 1.831 | 0.116 | -32.3 | 44.64 | 0.0663 | 0.0475
279 | C9 | L9-10 | Line | -5.259 | -2.741 | 0.176 | 148 | 67.64 | 0.1317 | 0.0993
271 | C9 | CI2 | Load | 1.8 | 1.587 | 0.071 | -45.8
539 | C9 | BC_CI2 | Shunt | 0 | -0.678 | 0.02 | 85.6
631 | N_SD | SD | Synchronous Machine | -6.6 | 0 | 0.176 | 180
640 | N_SD | L_SD | Line | 6.6 | 0 | 0.176 | 0 | 33.79 | 0.0506 | 0.0322
316 | SEN | SEN | Network Feeder | -22.451 | -17.382 | 0.149 | 142.3
39 | SEN | LE | Line | 22.451 | 17.382 | 0.149 | -37.7 | 30.73 | 0.3206 | -0.1268
39 | ST_HV | LE | Line | -22.131 | -17.509 | 0.152 | 140.7 | 31.38 | 0.3206 | -0.1268
84 | ST_HV | Transf_1 | 2W Transformer | 11.061 | 8.759 | 0.076 | -39.3 | 35.27 | 0.0495 | 1.0995
103 | ST_HV | Transf2 | 2W Transformer | 11.07 | 8.75 | 0.076 | -39.3 | 35.28 | 0.0495 | 1.0998
322 | ST_MT_1 | L1 | Line | -3.19 | 1.833 | 0.103 | -153.9 | 39.7 | 0.0384 | 0.0264
344 | ST_MT_1 | C0 | Load | 17.6 | 9.5 | 0.561 | -32.2
354 | ST_MT_1 | Cupla | Circuit-Breaker | -3.399 | -3.674 | 0.14 | 128.9 | 0 | 0.0003 | 0
84 | ST_MT_1 | Transf_1 | 2W Transformer | -11.011 | -7.659 | 0.376 | 141.3 | 33.53 | 0.0495 | 1.0995
327 | ST_MT_2 | L10 | Line | 7.622 | 3.976 | 0.241 | -31.4 | 92.75 | 0.1906 | 0.1463
354 | ST_MT_2 | Cupla | Circuit-Breaker | 3.399 | 3.674 | 0.14 | -51.1 | 0 | 0.0003 | 0
103 | ST_MT_2 | Transf2 | 2W Transformer | -11.021 | -7.65 | 0.376 | 141.4 | 33.54 | 0.0495 | 1.0998

## Caz80%Pn
ID | NOD | ELEMENT | TIP | P | Q | I | DEFAZAJ | LOADING | PLOSS | QLOSS
322 | C1 | L1 | Line | 5.09 | -2.076 | 0.153 | 19.7 | 58.73 | 0.084 | 0.0622
126 | C1 | CU6 | Load | 0.756 | 0.388 | 0.024 | -29.6
203 | C1 | L1-2 | Line | -5.847 | 1.688 | 0.169 | -166.4 | 65.02 | 0.0843 | 0.063
279 | C10 | L9-10 | Line | 5.391 | 2.839 | 0.176 | -31.6 | 67.59 | 0.1316 | 0.0992
327 | C10 | L10 | Line | -7.431 | -3.828 | 0.241 | 149 | 92.73 | 0.1905 | 0.1462
522 | C10 | BC_CI1 | Shunt | 0 | -0.541 | 0.016 | 86.2
269 | C10 | CI1 | Load | 2.04 | 1.53 | 0.074 | -40.7
138 | C2 | CU5 | Load | 0.405 | 0.196 | 0.012 | -27.5
203 | C2 | L1-2 | Line | 5.931 | -1.625 | 0.169 | 13.6 | 65.03 | 0.0843 | 0.063
208 | C2 | L2-3 | Line | -6.336 | 1.429 | 0.179 | -169 | 68.68 | 0.1463 | 0.1098
149 | C3 | CU4 | Load | 0.236 | 0.14 | 0.007 | -31.1
208 | C3 | L2-3 | Line | 6.482 | -1.319 | 0.179 | 11.1 | 68.69 | 0.1463 | 0.1098
213 | C3 | L3-4 | Line | -6.719 | 1.179 | 0.184 | -170.5 | 70.83 | 0.0778 | 0.0585
160 | C4 | CU3 | Load | 0.566 | 0.32 | 0.017 | -29.4
213 | C4 | L3-4 | Line | 6.797 | -1.12 | 0.184 | 9.5 | 70.84 | 0.0778 | 0.0585
218 | C4 | L4-5 | Line | -7.362 | 0.8 | 0.198 | -173.6 | 76.15 | 0.1516 | 0.1145
303 | C5 | L5-6 | Line | 0.473 | 0.227 | 0.014 | -24.4 | 5.29 | 0.0004 | -0.002
640 | C5 | L_SD | Line | -8.632 | 0.128 | 0.227 | -178 | 87.14 | 0.1682 | 0.1281
193 | C5 | CU2 | Load | 0.645 | 0.331 | 0.019 | -25.9
218 | C5 | L4-5 | Line | 7.514 | -0.685 | 0.198 | 6.4 | 76.16 | 0.1516 | 0.1145
277 | C6 | CU1 | Load | 0.472 | 0.229 | 0.014 | -24.7
291 | C6 | L6-7 | Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
303 | C6 | L5-6 | Line | -0.472 | -0.229 | 0.014 | 155.3 | 5.3 | 0.0004 | -0.002
275 | C7 | CI4 | Load | 1.829 | 1.515 | 0.073 | -44
551 | C7 | BC_CI4 | Shunt | 0 | -0.561 | 0.017 | 85.6
287 | C7 | L7-8 | Line | -1.829 | -0.954 | 0.063 | 148 | 24.26 | 0.0164 | 0.0092
291 | C7 | L6-7 | Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
545 | C8 | BC_CI3 | Shunt | 0 | -0.672 | 0.02 | 85.7
273 | C8 | CI3 | Load | 1.548 | 1.492 | 0.065 | -48.2
283 | C8 | L8-9 | Line | -3.393 | -1.783 | 0.116 | 148 | 44.64 | 0.0662 | 0.0475
287 | C8 | L7-8 | Line | 1.845 | 0.963 | 0.063 | -31.9 | 24.24 | 0.0164 | 0.0092
539 | C9 | BC_CI2 | Shunt | 0 | -0.678 | 0.02 | 85.9
271 | C9 | CI2 | Load | 1.8 | 1.587 | 0.071 | -45.5
279 | C9 | L9-10 | Line | -5.259 | -2.74 | 0.176 | 148.4 | 67.61 | 0.1316 | 0.0992
283 | C9 | L8-9 | Line | 3.459 | 1.83 | 0.116 | -32 | 44.62 | 0.0662 | 0.0475
631 | N_SD | SD | Synchronous Machine | -8.8 | 0 | 0.227 | -177.9
640 | N_SD | L_SD | Line | 8.8 | 0 | 0.227 | 2.1 | 87.14 | 0.1682 | 0.1281
39 | SEN | LE | Line | 20.601 | 17.441 | 0.142 | -40.3 | 29.21 | 0.2904 | -0.2062
316 | SEN | SEN | Network Feeder | -20.601 | -17.441 | 0.142 | 139.7
39 | ST_HV | LE | Line | -20.311 | -17.648 | 0.145 | 138.2 | 29.9 | 0.2904 | -0.2062
84 | ST_HV | Transf_1 | 2W Transformer | 10.151 | 8.827 | 0.072 | -41.8 | 33.63 | 0.0476 | 1.0175
103 | ST_HV | Transf2 | 2W Transformer | 10.16 | 8.821 | 0.073 | -41.8 | 33.64 | 0.0476 | 1.0179
322 | ST_MT_1 | L1 | Line | -5.006 | 2.138 | 0.153 | -160.3 | 58.72 | 0.084 | 0.0622
344 | ST_MT_1 | C0 | Load | 17.6 | 9.5 | 0.561 | -31.8
84 | ST_MT_1 | Transf_1 | 2W Transformer | -10.103 | -7.809 | 0.358 | 138.8 | 31.92 | 0.0476 | 1.0175
354 | ST_MT_1 | Cupla | Circuit-Breaker | -2.491 | -3.829 | 0.128 | 119.6 | 0 | 0.0002 | 0
327 | ST_MT_2 | L10 | Line | 7.621 | 3.974 | 0.241 | -31 | 92.71 | 0.1905 | 0.1462
354 | ST_MT_2 | Cupla | Circuit-Breaker | 2.491 | 3.829 | 0.128 | -60.4 | 0 | 0.0002 | 0
103 | ST_MT_2 | Transf2 | 2W Transformer | -10.113 | -7.803 | 0.358 | 138.9 | 31.93 | 0.0476 | 1.0179

## Caz80_2LE%Pn
ID | NOD | ELEMENT | TIP | P | Q | I | DEFAZAJ | LOADING | PLOSS | QLOSS
322 | C1 | L1 | Line | 5.165 | -2.013 | 0.154 | 18.8 | 59.19 | 0.0854 | 0.0632
126 | C1 | CU6 | Load | 0.756 | 0.388 | 0.024 | -29.6
203 | C1 | L1-2 | Line | -5.922 | 1.625 | 0.17 | -167.1 | 65.56 | 0.0857 | 0.0641
279 | C10 | L9-10 | Line | 5.391 | 2.837 | 0.176 | -31.5 | 67.56 | 0.1315 | 0.0991
327 | C10 | L10 | Line | -7.431 | -3.826 | 0.241 | 149 | 92.69 | 0.1903 | 0.1461
522 | C10 | BC_CI1 | Shunt | 0 | -0.541 | 0.016 | 86.2
269 | C10 | CI1 | Load | 2.04 | 1.53 | 0.074 | -40.6
138 | C2 | CU5 | Load | 0.405 | 0.196 | 0.012 | -27.5
203 | C2 | L1-2 | Line | 6.007 | -1.561 | 0.17 | 12.9 | 65.57 | 0.0857 | 0.0641
208 | C2 | L2-3 | Line | -6.412 | 1.365 | 0.18 | -169.7 | 69.26 | 0.1488 | 0.1118
149 | C3 | CU4 | Load | 0.236 | 0.14 | 0.007 | -31.1
213 | C3 | L3-4 | Line | -6.798 | 1.113 | 0.186 | -171.1 | 71.43 | 0.0791 | 0.0595
208 | C3 | L2-3 | Line | 6.561 | -1.253 | 0.18 | 10.4 | 69.27 | 0.1488 | 0.1118
160 | C4 | CU3 | Load | 0.566 | 0.32 | 0.017 | -29.4
218 | C4 | L4-5 | Line | -7.442 | 0.733 | 0.2 | -174.2 | 76.79 | 0.1542 | 0.1165
213 | C4 | L3-4 | Line | 6.877 | -1.054 | 0.186 | 8.9 | 71.44 | 0.0791 | 0.0595
303 | C5 | L5-6 | Line | 0.473 | 0.227 | 0.014 | -24.4 | 5.28 | 0.0004 | -0.002
640 | C5 | L_SD | Line | -8.715 | 0.059 | 0.228 | -178.4 | 43.91 | 0.0854 | 0.0592
193 | C5 | CU2 | Load | 0.645 | 0.331 | 0.019 | -25.9
218 | C5 | L4-5 | Line | 7.596 | -0.617 | 0.2 | 5.8 | 76.79 | 0.1542 | 0.1165
277 | C6 | CU1 | Load | 0.472 | 0.229 | 0.014 | -24.7
291 | C6 | L6-7 | Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
303 | C6 | L5-6 | Line | -0.472 | -0.229 | 0.014 | 155.3 | 5.29 | 0.0004 | -0.002
275 | C7 | CI4 | Load | 1.829 | 1.515 | 0.073 | -44
291 | C7 | L6-7 | Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
287 | C7 | L7-8 | Line | -1.829 | -0.954 | 0.063 | 148.1 | 24.25 | 0.0164 | 0.0092
551 | C7 | BC_CI4 | Shunt | 0 | -0.562 | 0.017 | 85.6
283 | C8 | L8-9 | Line | -3.393 | -1.782 | 0.116 | 148 | 44.62 | 0.0661 | 0.0474
273 | C8 | CI3 | Load | 1.548 | 1.492 | 0.065 | -48.2
545 | C8 | BC_CI3 | Shunt | 0 | -0.673 | 0.02 | 85.7
287 | C8 | L7-8 | Line | 1.845 | 0.963 | 0.063 | -31.8 | 24.23 | 0.0164 | 0.0092
283 | C9 | L8-9 | Line | 3.459 | 1.829 | 0.116 | -31.9 | 44.6 | 0.0661 | 0.0474
279 | C9 | L9-10 | Line | -5.259 | -2.738 | 0.176 | 148.4 | 67.58 | 0.1315 | 0.0991
271 | C9 | CI2 | Load | 1.8 | 1.587 | 0.071 | -45.5
539 | C9 | BC_CI2 | Shunt | 0 | -0.679 | 0.02 | 85.9
631 | N_SD | SD | Synchronous Machine | -8.8 | 0 | 0.228 | -178.4
640 | N_SD | L_SD | Line | 8.8 | 0 | 0.228 | 1.6 | 43.91 | 0.0854 | 0.0592
316 | SEN | SEN | Network Feeder | -20.525 | -17.358 | 0.141 | 139.8
39 | SEN | LE | Line | 20.525 | 17.358 | 0.141 | -40.2 | 29.09 | 0.288 | -0.2125
39 | ST_HV | LE | Line | -20.236 | -17.571 | 0.144 | 138.2 | 29.78 | 0.288 | -0.2125
84 | ST_HV | Transf_1 | 2W Transformer | 10.113 | 8.788 | 0.072 | -41.8 | 33.5 | 0.0474 | 1.011
103 | ST_HV | Transf2 | 2W Transformer | 10.123 | 8.782 | 0.072 | -41.8 | 33.5 | 0.0474 | 1.0114
322 | ST_MT_1 | L1 | Line | -5.08 | 2.076 | 0.154 | -161.2 | 59.17 | 0.0854 | 0.0632
344 | ST_MT_1 | C0 | Load | 17.6 | 9.5 | 0.561 | -31.8
354 | ST_MT_1 | Cupla | Circuit-Breaker | -2.454 | -3.799 | 0.127 | 119.4 | 0 | 0.0002 | 0
84 | ST_MT_1 | Transf_1 | 2W Transformer | -10.066 | -7.777 | 0.357 | 138.8 | 31.8 | 0.0474 | 1.011
327 | ST_MT_2 | L10 | Line | 7.621 | 3.972 | 0.241 | -31 | 92.67 | 0.1903 | 0.1461
354 | ST_MT_2 | Cupla | Circuit-Breaker | 2.455 | 3.799 | 0.127 | -60.6 | 0 | 0.0002 | 0
103 | ST_MT_2 | Transf2 | 2W Transformer | -10.076 | -7.771 | 0.357 | 138.9 | 31.81 | 0.0474 | 1.0114

## Caz100%Pn
ID | NOD | ELEMENT | TIP | P | Q | I | DEFAZAJ | LOADING | PLOSS | QLOSS
322 | C1 | L1 | Line | 6.921 | -2.365 | 0.202 | 17 | 77.8 | 0.1475 | 0.112
126 | C1 | CU6 | Load | 0.756 | 0.388 | 0.024 | -29
203 | C1 | L1-2 | Line | -7.677 | 1.977 | 0.219 | -167.4 | 84.33 | 0.1418 | 0.1081
279 | C10 | L9-10 | Line | 5.391 | 2.839 | 0.176 | -31.2 | 67.58 | 0.1316 | 0.0992
327 | C10 | L10 | Line | -7.431 | -3.828 | 0.241 | 149.3 | 92.72 | 0.1904 | 0.1462
522 | C10 | BC_CI1 | Shunt | 0 | -0.541 | 0.016 | 86.6
269 | C10 | CI1 | Load | 2.04 | 1.53 | 0.074 | -40.3
138 | C2 | CU5 | Load | 0.405 | 0.196 | 0.012 | -26.7
203 | C2 | L1-2 | Line | 7.819 | -1.869 | 0.219 | 12.6 | 84.34 | 0.1418 | 0.1081
208 | C2 | L2-3 | Line | -8.224 | 1.673 | 0.229 | -169.4 | 88.05 | 0.2405 | 0.1836
149 | C3 | CU4 | Load | 0.236 | 0.14 | 0.007 | -30
208 | C3 | L2-3 | Line | 8.465 | -1.489 | 0.229 | 10.7 | 88.06 | 0.2405 | 0.1836
213 | C3 | L3-4 | Line | -8.701 | 1.349 | 0.235 | -170.5 | 90.21 | 0.1262 | 0.0964
160 | C4 | CU3 | Load | 0.566 | 0.32 | 0.017 | -28.1
213 | C4 | L3-4 | Line | 8.828 | -1.253 | 0.235 | 9.5 | 90.22 | 0.1262 | 0.0964
218 | C4 | L4-5 | Line | -9.393 | 0.932 | 0.248 | -172.9 | 95.51 | 0.2385 | 0.1825
303 | C5 | L5-6 | Line | 0.473 | 0.227 | 0.013 | -22.9 | 5.18 | 0.0004 | -0.0021
640 | C5 | L_SD | Line | -10.75 | 0.192 | 0.276 | -176.3 | 106.3 | 0.2504 | 0.1924
193 | C5 | CU2 | Load | 0.645 | 0.331 | 0.019 | -24.4
218 | C5 | L4-5 | Line | 9.632 | -0.75 | 0.248 | 7.1 | 95.52 | 0.2385 | 0.1825
277 | C6 | CU1 | Load | 0.472 | 0.229 | 0.014 | -23.2
291 | C6 | L6-7 | Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
303 | C6 | L5-6 | Line | -0.472 | -0.229 | 0.014 | 156.8 | 5.2 | 0.0004 | -0.0021
275 | C7 | CI4 | Load | 1.829 | 1.515 | 0.073 | -43.7
551 | C7 | BC_CI4 | Shunt | 0 | -0.561 | 0.017 | 85.9
287 | C7 | L7-8 | Line | -1.829 | -0.954 | 0.063 | 148.4 | 24.26 | 0.0164 | 0.0092
291 | C7 | L6-7 | Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
545 | C8 | BC_CI3 | Shunt | 0 | -0.673 | 0.02 | 86.1
273 | C8 | CI3 | Load | 1.548 | 1.492 | 0.065 | -47.9
283 | C8 | L8-9 | Line | -3.393 | -1.783 | 0.116 | 148.3 | 44.64 | 0.0662 | 0.0475
287 | C8 | L7-8 | Line | 1.845 | 0.963 | 0.063 | -31.5 | 24.24 | 0.0164 | 0.0092
539 | C9 | BC_CI2 | Shunt | 0 | -0.678 | 0.02 | 86.3
271 | C9 | CI2 | Load | 1.8 | 1.587 | 0.071 | -45.1
279 | C9 | L9-10 | Line | -5.259 | -2.74 | 0.176 | 148.8 | 67.6 | 0.1316 | 0.0992
283 | C9 | L8-9 | Line | 3.459 | 1.83 | 0.116 | -31.6 | 44.62 | 0.0662 | 0.0475
631 | N_SD | SD | Synchronous Machine | -11 | 0 | 0.276 | -176.3
640 | N_SD | L_SD | Line | 11 | 0 | 0.276 | 3.7 | 106.3 | 0.2504 | 0.1924
39 | SEN | LE | Line | 18.805 | 17.573 | 0.135 | -43.1 | 27.85 | 0.2647 | -0.2739
316 | SEN | SEN | Network Feeder | -18.805 | -17.573 | 0.135 | 136.9
39 | ST_HV | LE | Line | -18.54 | -17.847 | 0.139 | 135.4 | 28.58 | 0.2647 | -0.2739
84 | ST_HV | Transf_1 | 2W Transformer | 9.265 | 8.925 | 0.069 | -44.6 | 32.16 | 0.0459 | 0.9476
103 | ST_HV | Transf2 | 2W Transformer | 9.275 | 8.921 | 0.069 | -44.6 | 32.17 | 0.0459 | 0.9482
322 | ST_MT_1 | L1 | Line | -6.773 | 2.477 | 0.202 | -163 | 77.79 | 0.1475 | 0.112
344 | ST_MT_1 | C0 | Load | 17.6 | 9.5 | 0.561 | -31.5
84 | ST_MT_1 | Transf_1 | 2W Transformer | -9.219 | -7.978 | 0.342 | 136 | 30.48 | 0.0459 | 0.9476
354 | ST_MT_1 | Cupla | Circuit-Breaker | -1.608 | -3.999 | 0.121 | 108.8 | 0 | 0.0002 | 0
327 | ST_MT_2 | L10 | Line | 7.621 | 3.974 | 0.241 | -30.7 | 92.7 | 0.1904 | 0.1462
354 | ST_MT_2 | Cupla | Circuit-Breaker | 1.608 | 3.999 | 0.121 | -71.2 | 0 | 0.0002 | 0
103 | ST_MT_2 | Transf2 | 2W Transformer | -9.229 | -7.973 | 0.342 | 136 | 30.49 | 0.0459 | 0.9482

## Caz100_2LE%Pn
ID | NOD | ELEMENT | TIP | P | Q | I | DEFAZAJ | LOADING | PLOSS | QLOSS
322 | C1 | L1 | Line | 7.03 | -2.275 | 0.204 | 16.1 | 78.53 | 0.1503 | 0.1141
126 | C1 | CU6 | Load | 0.756 | 0.388 | 0.023 | -29
203 | C1 | L1-2 | Line | -7.786 | 1.888 | 0.221 | -168.2 | 85.15 | 0.1446 | 0.1103
279 | C10 | L9-10 | Line | 5.391 | 2.837 | 0.176 | -31.2 | 67.54 | 0.1314 | 0.0991
327 | C10 | L10 | Line | -7.431 | -3.825 | 0.241 | 149.3 | 92.66 | 0.1902 | 0.146
522 | C10 | BC_CI1 | Shunt | 0 | -0.542 | 0.016 | 86.6
269 | C10 | CI1 | Load | 2.04 | 1.53 | 0.074 | -40.3
138 | C2 | CU5 | Load | 0.405 | 0.196 | 0.012 | -26.7
203 | C2 | L1-2 | Line | 7.931 | -1.778 | 0.221 | 11.8 | 85.16 | 0.1446 | 0.1103
208 | C2 | L2-3 | Line | -8.336 | 1.581 | 0.231 | -170.1 | 88.9 | 0.2451 | 0.1872
149 | C3 | CU4 | Load | 0.236 | 0.14 | 0.007 | -30
213 | C3 | L3-4 | Line | -8.817 | 1.254 | 0.237 | -171.2 | 91.08 | 0.1287 | 0.0983
208 | C3 | L2-3 | Line | 8.581 | -1.394 | 0.231 | 9.9 | 88.9 | 0.2451 | 0.1872
160 | C4 | CU3 | Load | 0.566 | 0.32 | 0.017 | -28.1
218 | C4 | L4-5 | Line | -9.511 | 0.835 | 0.251 | -173.5 | 96.41 | 0.243 | 0.1861
213 | C4 | L3-4 | Line | 8.946 | -1.156 | 0.237 | 8.8 | 91.08 | 0.1287 | 0.0983
303 | C5 | L5-6 | Line | 0.473 | 0.227 | 0.013 | -22.9 | 5.17 | 0.0004 | -0.0021
640 | C5 | L_SD | Line | -10.873 | 0.092 | 0.279 | -176.8 | 53.62 | 0.1274 | 0.0918
193 | C5 | CU2 | Load | 0.645 | 0.331 | 0.019 | -24.4
218 | C5 | L4-5 | Line | 9.755 | -0.649 | 0.251 | 6.5 | 96.42 | 0.243 | 0.1861
277 | C6 | CU1 | Load | 0.472 | 0.229 | 0.013 | -23.2
291 | C6 | L6-7 | Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
303 | C6 | L5-6 | Line | -0.472 | -0.229 | 0.013 | 156.8 | 5.18 | 0.0004 | -0.0021
275 | C7 | CI4 | Load | 1.829 | 1.515 | 0.073 | -43.7
291 | C7 | L6-7 | Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
287 | C7 | L7-8 | Line | -1.829 | -0.953 | 0.063 | 148.4 | 24.25 | 0.0164 | 0.0092
551 | C7 | BC_CI4 | Shunt | 0 | -0.562 | 0.017 | 86
283 | C8 | L8-9 | Line | -3.393 | -1.781 | 0.116 | 148.4 | 44.61 | 0.0661 | 0.0474
273 | C8 | CI3 | Load | 1.548 | 1.492 | 0.065 | -47.9
545 | C8 | BC_CI3 | Shunt | 0 | -0.673 | 0.02 | 86.1
287 | C8 | L7-8 | Line | 1.845 | 0.963 | 0.063 | -31.5 | 24.23 | 0.0164 | 0.0092
283 | C9 | L8-9 | Line | 3.459 | 1.829 | 0.116 | -31.6 | 44.59 | 0.0661 | 0.0474
279 | C9 | L9-10 | Line | -5.259 | -2.738 | 0.176 | 148.8 | 67.56 | 0.1314 | 0.0991
271 | C9 | CI2 | Load | 1.8 | 1.587 | 0.071 | -45.1
539 | C9 | BC_CI2 | Shunt | 0 | -0.679 | 0.02 | 86.3
631 | N_SD | SD | Synchronous Machine | -11 | 0 | 0.279 | -176.8
640 | N_SD | L_SD | Line | 11 | 0 | 0.279 | 3.2 | 53.62 | 0.1274 | 0.0918
316 | SEN | SEN | Network Feeder | -18.695 | -17.456 | 0.134 | 137
39 | SEN | LE | Line | 18.695 | 17.456 | 0.134 | -43 | 27.68 | 0.2615 | -0.2825
39 | ST_HV | LE | Line | -18.433 | -17.739 | 0.138 | 135.4 | 28.41 | 0.2615 | -0.2825
84 | ST_HV | Transf_1 | 2W Transformer | 9.212 | 8.871 | 0.069 | -44.6 | 31.97 | 0.0457 | 0.9389
103 | ST_HV | Transf2 | 2W Transformer | 9.222 | 8.868 | 0.069 | -44.6 | 31.98 | 0.0457 | 0.9394
322 | ST_MT_1 | L1 | Line | -6.879 | 2.39 | 0.204 | -163.9 | 78.51 | 0.1503 | 0.1141
344 | ST_MT_1 | C0 | Load | 17.6 | 9.5 | 0.561 | -31.5
354 | ST_MT_1 | Cupla | Circuit-Breaker | -1.555 | -3.957 | 0.119 | 108.3 | 0 | 0.0002 | 0
84 | ST_MT_1 | Transf_1 | 2W Transformer | -9.166 | -7.932 | 0.34 | 136 | 30.3 | 0.0457 | 0.9389
327 | ST_MT_2 | L10 | Line | 7.621 | 3.971 | 0.241 | -30.6 | 92.65 | 0.1902 | 0.146
354 | ST_MT_2 | Cupla | Circuit-Breaker | 1.555 | 3.957 | 0.119 | -71.7 | 0 | 0.0002 | 0
103 | ST_MT_2 | Transf2 | 2W Transformer | -9.176 | -7.928 | 0.34 | 136.1 | 30.32 | 0.0457 | 0.9394