## Activitate Laborator4 Ender
S [kVA] | cos ϕ | P [kW] | Q [kvar] | Tan ϕ | Qcomp [kvar] | Qcomp efectiv [kvar] | Consumator | Amplasare | cos ϕ | Tan ϕ
850 | 0.89 | 756.5 | 387.5664 | 0.51232 | 21.1768 | 20 | CU6 | C1 | 0.9 | 0.48432
450 | 0.9 | 405 | 196.1505 | 0.48432 | 2.2482e-14 | 0 | CU5 | C2
275 | 0.86 | 236.5 | 140.3309 | 0.59337 | 25.7887 | 25 | CU4 | C3
650 | 0.87 | 565.5 | 320.4836 | 0.56673 | 46.5995 | 45 | CU3 | C4
725 | 0.89 | 645.25 | 330.5714 | 0.51232 | 18.0625 | 20 | CU2 | C5
525 | 0.9 | 472.5 | 228.8422 | 0.48432 | 5.2458e-14 | 0 | CU1 | C6
2375 | 0.77 | 1828.75 | 1515.3542 | 0.82863 | 629.6502 | 630 | CI4 | C7
2150 | 0.72 | 1548 | 1492.0442 | 0.96385 | 742.3136 | 740 | CI3 | C8
2400 | 0.75 | 1800 | 1587.4508 | 0.88192 | 715.671 | 715 | CI2 | C9
2550 | 0.8 | 2040 | 1530 | 0.75 | 541.9829 | 540 | CI1 | C10
20000 | 0.88 | 17600 | 9499.4737 | 0.53974 | 975.4046 | 975 | C0 | ST – 20 kV
Activitate Laborator 4 (mai jos)
Inainte de compensare |  |  |  |  | Dupa compensare
Nr. Crt | Nod | U[kV] | u[%] |  | Nr.Crt | Nod | U[kV] | u[%] |  | S [kVA] | cos ϕ | P [kW] | Q [kvar] | Tan ϕ | Qcomp [kvar] | Qcomp efectiv [kvar] | Consumator | Amplasare | cos ϕ | Tan ϕ
1 | SEN | 110 | 100 |  | 1 | SEN | 110 | 100 |  | 850 | 0.89 | 756.5 | 387.5664 | 0.51232 | 387.5664 | 20 | CU6 | C1 | 0.9 | 0.48432
2 | ST_HV | 106.192 | 96.54 |  | 2 | ST_HV | 106.544 | 96.86 |  | 450 | 0.9 | 405 | 196.1505 | 0.48432 | 196.1505 | 0 | CU5 | C2
3 | ST_MT_1 | 19.686 | 98.43 |  | 3 | ST_MT_1 | 19.826 | 99.13 |  | 275 | 0.86 | 236.5 | 140.3309 | 0.59337 | 140.3309 | 25 | CU4 | C3
4 | ST_MT_2 | 20.733 | 103.67 |  | 4 | ST_MT_2 | 21.018 | 105.09 |  | 650 | 0.87 | 565.5 | 320.4836 | 0.56673 | 320.4836 | 45 | CU3 | C4
5 | C1 | 19.194 | 95.97 |  | 5 | C1 | 19.368 | 96.84 |  | 725 | 0.89 | 645.25 | 330.5714 | 0.51232 | 330.5714 | 20 | CU2 | C5
6 | C2 | 18.846 | 94.23 |  | 6 | C2 | 19.047 | 95.23 |  | 525 | 0.9 | 472.5 | 228.8422 | 0.48432 | 228.8422 | 0 | CU1 | C6
7 | C3 | 18.35 | 91.75 |  | 7 | C3 | 18.592 | 92.96 |  | 2375 | 0.77 | 1828.75 | 1515.3542 | 0.82863 | 1515.3542 | 630 | CI4 | C7
8 | C4 | 18.116 | 90.58 |  | 8 | C4 | 18.379 | 91.9 |  | 2150 | 0.72 | 1548 | 1492.0442 | 0.96385 | 1492.0442 | 740 | CI3 | C8
9 | C5 | 17.78 | 88.9 |  | 9 | C5 | 18.078 | 90.39 |  | 2400 | 0.75 | 1800 | 1587.4508 | 0.88192 | 1587.4508 | 715 | CI2 | C9
10 | C6 | 17.642 | 88.21 |  | 10 | C6 | 17.957 | 89.79 |  | 2550 | 0.8 | 2040 | 1530 | 0.75 | 1530 | 540 | CI1 | C10
11 | C7 | 17.434 | 87.17 |  | 11 | C7 | 17.78 | 88.9 |  | 20000 | 0.88 | 17600 | 9499.4737 | 0.53974 | 9499.4737 | 975 | C0 | ST – 20 kV
12 | C8 | 19.597 | 97.99 |  | 12 | C8 | 20.126 | 100.63
13 | C9 | 19.824 | 99.12 |  | 13 | C9 | 20.299 | 101.5
14 | C10 | 20.239 | 101.2 |  | 14 | C10 | 20.622 | 103.11
|  | Necompensat |  | Compensat
Nr. Crt | Nod | U[kV] | u[%] | U[kV] | u[%] | [6 empty] | Nod | Element | Tip | P [MW] | Q [MVAr]
1 | SEN | 110 | 100 | 110 | 100 | [6 empty] | C1 | CU6 | Load | 0.756 | 0.388
2 | ST_HV | 106.192 | 96.54 | 106.544 | 96.86 | [6 empty] | C2 | CU5 | Load | 0.405 | 0.196
3 | ST_MT_1 | 19.686 | 98.43 | 19.826 | 99.13 | [6 empty] | C3 | CU4 | Load | 0.236 | 0.14
4 | ST_MT_2 | 20.733 | 103.67 | 21.018 | 105.09 | [6 empty] | C4 | CU3 | Load | 0.566 | 0.32
5 | C1 | 19.194 | 95.97 | 19.368 | 96.84 | [6 empty] | C5 | CU2 | Load | 0.645 | 0.331
6 | C2 | 18.846 | 94.23 | 19.047 | 95.23 | [6 empty] | C6 | CU1 | Load | 0.472 | 0.229
7 | C3 | 18.35 | 91.75 | 18.592 | 92.96 | [6 empty] | C7 | CI4 | Load | 1.829 | 1.515
8 | C4 | 18.116 | 90.58 | 18.379 | 91.9 | [6 empty] | C8 | CI3 | Load | 1.548 | 1.492
9 | C5 | 17.78 | 88.9 | 18.078 | 90.39 | [6 empty] | C9 | CI2 | Load | 1.8 | 1.587
10 | C6 | 17.642 | 88.21 | 17.957 | 89.79 | [6 empty] | C10 | CI1 | Load | 2.04 | 1.53
11 | C7 | 17.434 | 87.17 | 17.78 | 88.9 | [6 empty] | ST_MT_1 | C0 | Load | 17.6 | 9.5
12 | C8 | 19.597 | 97.99 | 20.126 | 100.63
13 | C9 | 19.824 | 99.12 | 20.299 | 101.5
14 | C10 | 20.239 | 101.2 | 20.622 | 103.11
Linia deconectata (pentru caz compensat)
[13 empty] | L1-2 | L2-3 | L3-4 | L4-5 | L5-6 | L6-7 | L7-8 | L8-9 | L9-10
[12 empty] | ΔP [kW] | 1677.879 | 1512.331 | 1426.12 | 1262.512 | 1138.326 | 1083.651 | 1160.914 | 1730.452 | 4709.271
[12 empty] | Obs | L10, L9 Suprainc | L10 Suprainc | L10 Suprainc | L10 Suprainc | - | - | - | - | L1,L2,L3,L4,L5,L6,L7 Suprainc
NECOMPENSAT-ETAPA1 |  | Pierderi | active | 1366.417 | kW | [6 empty] | COMPENSAT-ETAPA2 | L3-4: Pierderi; L4-5: active; L5-6: 1160.914; L6-7: kW
| Nod | Element | Tip | P | Q
322 | C1 | L322 | Line | -5.226 | -3.352
126 | C1 | CU6 | Load | 0.756 | 0.388
203 | C1 | L203 | Line | 4.469 | 2.964
279 | C10 | L-279 | Line | 3.443 | 3.145
327 | C10 | L327 | Line | -5.483 | -4.675
269 | C10 | CI1 | Load | 2.04 | 1.53
138 | C2 | CU5 | Load | 0.405 | 0.196
203 | C2 | L203 | Line | -4.393 | -2.906
208 | C2 | L208 | Line | 3.988 | 2.71
149 | C3 | CU4 | Load | 0.236 | 0.14
213 | C3 | L213 | Line | 3.651 | 2.495
208 | C3 | L208 | Line | -3.887 | -2.636
160 | C4 | CU3 | Load | 0.566 | 0.32
218 | C4 | L218 | Line | 3.041 | 2.142
213 | C4 | L213 | Line | -3.607 | -2.462
303 | C5 | L303 | Line | 2.341 | 1.771
193 | C5 | CU2 | Load | 0.645 | 0.331
218 | C5 | L218 | Line | -2.987 | -2.102
277 | C6 | CU1 | Load | 0.472 | 0.229
291 | C6 | L-291 | Line | 1.851 | 1.53
303 | C6 | L303 | Line | -2.324 | -1.759
275 | C7 | CI4 | Load | 1.829 | 1.515
291 | C7 | L-291 | Line | -1.829 | -1.515
287 | C7 | L-287 | Line | 0 | 0
283 | C8 | L-283 | Line | -1.548 | -1.492
273 | C8 | CI3 | Load | 1.548 | 1.492
287 | C8 | L-287 | Line | 0 | 0
283 | C9 | L-283 | Line | 1.568 | 1.503
279 | C9 | L-279 | Line | -3.368 | -3.09
271 | C9 | CI2 | Load | 1.8 | 1.587
316 | SEN | SEN | Network Feeder | -29.264 | -22.572
39 | SEN | L39 | Line | 29.264 | 22.572
39 | ST_HV | L39 | Line | -28.724 | -22.117
84 | ST_HV | Transf_1 | 2W Transformer | 23.068 | 16.854
103 | ST_HV | TR2-103 | 2W Transformer | 5.656 | 5.263
322 | ST_MT_1 | L322 | Line | 5.352 | 3.447
344 | ST_MT_1 | C0 | Load | 17.6 | 9.5
354 | ST_MT_1 | CIRCB-354 | Circuit-Breaker | 0 | 0
84 | ST_MT_1 | Transf_1 | 2W Transformer | -22.952 | -12.947
327 | ST_MT_2 | L327 | Line | 5.622 | 4.781
354 | ST_MT_2 | CIRCB-354 | Circuit-Breaker | 0 | 0
103 | ST_MT_2 | TR2-103 | 2W Transformer | -5.622 | -4.781